# Capítulo 8: Projeto e documentação

## 8.1 Projeto básico de rede e documentação

### 8.1.2 Questões relativas a projetos de redes

Para que uma LAN seja eficaz e atenda às necessidades dos usuários, ela deve ser implementada de acordo com uma série sistemática de etapas planejadas. Enquanto aprende o processo de projetos e cria seus próprios projetos, você deve usar muito o Diário da Engenharia.

A primeira etapa no processo é coletar informações sobre a organização. Essas informações devem incluir:

- Histórico e status atual da organização

- Crescimento projetado

- Diretivas operacionais e procedimentos administrativos

- Sistemas e procedimentos do escritório

- Pontos de vista das pessoas que estarão usando a LAN

- Espera-se que essa etapa também o ajude a identificar e definir questões ou problemas que precisam ser tratados (por exemplo, você pode descobrir que uma sala remota no prédio pode não ter acesso à rede).

A segunda etapa é fazer uma análise e uma avaliação detalhada dos requisitos atuais e projetados das pessoas que usarão a rede.

A terceira etapa é identificar os recursos e as limitações da organização. Os recursos da organização que podem afetar a implementação de um novo sistema de LAN se encaixam em duas categorias principais: recursos de hardware e de software de computador e recursos humanos. Você deve documentar os hardware e software existentes em uma organização, além de identificar e definir as necessidades projetadas de hardware e software. As respostas a algumas dessas perguntas irão também ajudá-lo a determinar a intensidade do treinamento necessário e quantas pessoas serão necessárias para oferecer suporte à LAN. As perguntas que você deve fazer são:

- Que recursos financeiros a organização tem disponíveis?

- Como esses recursos estão vinculados e compartilhados atualmente?

- Quantas pessoas usarão a rede?

- Quais são os níveis de habilidade com o computador dos usuários da rede?

- Quais são as atitudes em relação aos computadores e aplicativos?

- Seguir essas etapas e documentar as informações dentro da estrutura de um relatório formal irá ajudá-lo a estimar os custos e a elaborar um orçamento para a implementação de uma LAN.

### 8.1.3 Processo geral do projeto de rede

Em campos técnicos, como na engenharia, o processo de um projeto inclui:

- Projetista - pessoa que elabora projetos

- Cliente - pessoa que solicitou e que provavelmente está pagando o projeto

- Usuário(s) - pessoa(s) que irá(ão) usar o produto

- Brainstorming - geração de idéias criativas para o projeto

- Desenvolvimento de especificações - normalmente são números que irão medir a eficácia do funcionamento do projeto

- Construção e teste - atende aos objetivos do cliente e a determinados padrões

Um dos métodos que pode ser usado no processo de criação de um projeto é o ciclo de solução de problemas. Esse é um processo que você usa repetidamente até concluir um problema do projeto.

Um dos métodos que os engenheiros usam para organizar suas idéias e planos ao elaborar um projeto é usar a matriz de solução de problemas. Essa matriz lista alternativas e várias escolhas, ou opções, entre as quais você pode escolher.

### 8.1.4 Documentos do projeto de rede

A lista a seguir inclui algumas das documentações que você deve criar quando projetar uma rede:

- Diário da Engenharia

- Topologia lógica

- Topologia física

- Diagrama de cabeamento

- Matrizes de solução de problemas

- Tomadas rotuladas

- Lances de cabos rotulados

- Resumo de tomadas e lances de cabo

- Resumo dos dispositivos, endereços MAC e endereços IP

Você também pode perguntar ao seu instrutor se existe alguma outra documentação que seja relevante para o seu projeto. Talvez a parte mais importante do processo do projeto de rede seja projetar de acordo com os padrões industriais ANSI/EIA/TIA e ISO/IEC. Para obter uma excelente introdução sobre esses padrões (com downloads de PDF disponíveis), consulte o Guia de padrões industriais da Siemon Company em http://www.siemon.com/standards/homepage.html.

## 8.2 Planejando o cabeamento estruturado: especificações para wiring closets

### 8.2.1 Visão geral da seleção do wiring closet

Uma das primeiras decisões que você deve tomar ao planejar a sua rede é saber onde posicionar o wiring closet, já que é o lugar onde serão instalados muitos dos cabos e dispositivos da rede. (Observação: São fornecidos exemplos detalhados e exercícios práticos de wiring closets.) A decisão mais importante é a seleção da Instalação/instalações de distribuição principal. Há padrões que regulam as instalações de distribuição principal e as instalações de distribuição intermediária e você vai aprender alguns desses padrões enquanto aprende como selecionar o(s) wiring closet(s) de rede. Se possível, faça um tour pela instalação de distribuição principal/instalação de distribuição intermediária da sua própria escola (ou de um dos seus locais de trabalho).

Finalmente, você vai aprender como planejar a rede para que possa evitar alguns dos problemas relacionados aos efeitos negativos nas redes causados pela eletricidade AC da empresa fornecedora de energia.

### 8.2.2 Tamanho

O TIA/EIA-568-A especifica que, em uma LAN Ethernet, os lançamentos de cabeamento horizontal devem ser conectados a um ponto central em uma topologia em estrela. O ponto central é o wiring closet e é onde o patch panel e o hub devem ser instalados. O wiring closet deve ser grande o suficiente para acomodar todo o equipamento e cabeamento que será colocado nele, e incluir espaço extra para acomodar expansões futuras. Naturalmente, o tamanho do wiring closet vai variar com o tamanho da LAN e os tipos de equipamentos necessários para operá-la. Uma LAN pequena precisa apenas de um espaço do tamanho de um gabinete de arquivo grande, enquanto uma LAN grande precisa de toda uma sala.

O TIA/EIA-569 especifica que cada andar deve ter no mínimo um wiring closet e wiring closets adicionais devem ser fornecidos para cada 1.000 m2, quando a área do andar atendido exceder 1.000 m2, ou a distância do cabeamento horizontal exceder 90 m.

### 8.2.3 Especificações de ambiente

Qualquer local selecionado para ser um wiring closet deve satisfazer a determinados requisitos ambientais que incluem alguns aspectos, como fonte de alimentação e aquecimento/ventilação/ar condicionado. Além disso, o local deve impedir o acesso não autorizado e satisfazer a todos os regulamentos de edificação e de segurança aplicáveis.

Todas as salas ou gabinetes escolhidos para servir como wiring closet devem obedecer às diretrizes que regulam os itens a seguir:

- Materiais para paredes, pisos e tetos

- Temperatura e umidade

- Locais e tipos de iluminação

- Tomadas elétricas

- Acesso à sala e aos equipamentos

- Acesso e suporte para os cabos

### 8.2.4 Paredes, pisos e tetos

Se houver mais de um wiring closet em um prédio, ou se o wiring closet servir como instalação de distribuição principal, então, o piso em que estiver localizado deve ser capaz de suportar a carga especificada pelas instruções de instalação incluídas no equipamento necessário, com uma capacidade mínima de 4,8 kPA (488 kgf/m²). Onde o wiring closet servir como uma instalação de distribuição intermediária, o piso deve ser capaz de suportar uma carga mínima de 2,4 kPA (244 kgf/m²). Sempre que possível, a sala deve ter um piso elevado para acomodar os cabos horizontais de entrada que são lançados das áreas de trabalho. Se isso não for possível, então deve haver um rack de escada de 30,5 cm instalado em uma configuração projetada para suportar os equipamentos e cabos propostos. O revestimento dos pisos deve ser de ladrilhos ou algum outro tipo de acabamento. Isso ajuda a controlar a poeira e protege o equipamento contra eletricidade estática.

No mínimo duas paredes devem ser cobertas com o compensado A-C de 20 mm, que esteja a pelo menos 2,4 m de altura. Se o wiring closet servir como a instalação de distribuição principal do prédio, então, o ponto de presença do telefone (POP) deve estar localizado dentro da sala. Neste caso, as paredes interiores do local do POP, atrás do PABX, devem ser cobertas do piso ao teto com compensado de 20 mm, com no mínimo de 4,6 m de espaço de parede destinado a terminações e equipamentos relacionados. Além disso, os materiais de prevenção de incêndio que atendem a todos os códigos aplicáveis (por exemplo, compensado aprovado para fogo, tinta antifogo em todas as paredes interiores, etc.) devem ser usados na construção do wiring closet. As salas não devem ter tetos rebaixados ou falsos. A inobservância dessas especificações pode resultar em uma instalação sem segurança, permitindo um possível acesso não autorizado.

### 8.2.5 Temperatura e umidade

O wiring closet deve incluir equipamento de ar condicionado e ventilação suficiente para manter uma temperatura ambiente de aproximadamente 21° C, quando todo o equipamento de LAN estiver em total funcionamento. Não deve haver nenhum cano de água ou de gás passando através ou por cima da sala, com exceção do sistema de sprinklers, que pode ser exigido pela regulamentação local de incêndio. A umidade relativa deve ser mantida em um nível entre 30% e 50%. A inobservância dessas especificações pode resultar em uma séria corrosão da fiação de cobre existente no interior do UTP e do STP. Essa corrosão impediria o funcionamento eficaz da rede.

### 8.2.6 Suportes de iluminação e tomadas elétricas

Se houver apenas um wiring closet no prédio, ou se a sala servir como instalação de distribuição principal, deve haver no mínimo duas tomadas elétricas AC dedicadas, não comutadas, em circuitos separados. Deve também haver pelo menos uma tomada elétrica dupla posicionada a cada 1,8 m ao longo de cada parede da sala, posicionada a 150 mm acima do piso. Um interruptor de parede, que controla a iluminação principal da sala deve ser colocado logo após a porta.

Enquanto a iluminação fluorescente deve ser evitada para caminhos de cabeamento por causa da interferência externa que ela gera, ela pode ser usada em wiring closets com instalações apropriadas. As exigências de iluminação para uma sala de telecomunicações especificam um mínimo de 500 lx (brilho da luz igual a 50 pé-velas) e os suportes de luz devem ser montados no mínimo a 2,6 m acima do piso.

### 8.2.7 Acesso à sala e aos equipamentos

A porta de um wiring closet deve ter pelo menos 0,9 m de largura e deve abrir para fora da sala, garantindo-se assim uma saída fácil para os trabalhadores. A fechadura deve ficar no lado de fora da porta, permitindo, entretanto, que qualquer pessoa dentro da sala possa sair a qualquer momento.

Deve-se instalar um hub e um patch panel em uma parede com um suporte de dobradiça ou um rack de distribuição. Se for feita a opção por um suporte de dobradiça, ele deve ser fixado no compensado que reveste a superfície da parede. A finalidade da dobradiça é permitir que o conjunto se abra para fora dando aos trabalhadores e ao pessoal da manutenção acesso fácil à parte de trás da parede. No entanto, deve-se tomar providências para deixar 48 cm de espaço para que o painel se afaste da parede.

Se for feita a opção por um rack de distribuição, então, deve haver no mínimo 15,2 cm de espaço na parede para o equipamento, mais 30,5 a 45,5 cm para o acesso físico de trabalhadores e pessoal de manutenção. Uma chapa de revestimento de 55,9 cm, usada para montar o rack de distribuição, irá fornecer estabilidade e determinar a distância mínima para o seu posicionamento final.

Se o patch panel, o hub e outros equipamentos forem instalados em um único gabinete de equipamentos, será necessário dispor de, no mínimo, 76,2 cm de espaço frontal, para que a porta possa ser aberta. Geralmente, esses gabinetes de equipamentos têm 1,8 m de altura x 0,74 m de largura x 0,66 m de profundidade.

### 8.2.8 Acesso e suporte aos cabos

Se um wiring closet servir como a instalação de distribuição principal, todos os cabos lançados a partir dele, para as instalações de distribuição intermediária e para salas de comunicações em outros andares do mesmo prédio, devem ser protegidos por conduítes de 10,2 cm ou por núcleo encapado. Da mesma forma, todos esses cabos lançados para as instalações de distribuição intermediária devem passar pelos mesmos conduítes de 10,2 cm ou por núcleos encapados. A quantidade exata de conduíte necessária é determinada pela quantidade de fibra ótica, cabo UTP e STP que devem ser suportados em cada wiring closet, computador ou sala de comunicações. Providências devem ser tomadas para que se inclua um conduíte extra para futuras expansões. Para atender a essa especificação, dois núcleos ou conduítes em cada wiring closet devem ser mantidos, no mínimo. Onde a construção permitir, todos os conduítes e núcleos encapados devem ser mantidos 15,2 cm dentro das paredes.

O cabeamento horizontal que parte das áreas de trabalho para os wiring closets deve passar sob um piso elevado. Quando isso não for possível, o cabeamento deve passar por luvas de 10, 2 cm que são posicionadas acima do nível da porta. Para garantir a sustentação apropriada, o cabo deve ir da luva diretamente para um rack de escada de 30,5 cm situado na sala. Quando usado dessa maneira, para segurar o cabo, o rack deve ser instalado em uma configuração que suporte o layout dos equipamentos.

Finalmente, qualquer abertura da parede/teto que forneça acesso ao conduíte ou núcleo encapado deve ser lacrada com materiais retardantes de fogo e fumaça que atendam à regulamentação aplicável.

## 8.3 Planejando o cabeamento estruturado: identificando os possíveis wiring closets

### 8.3.1 Topologia como planta baixa

O TIA/EIA-568-A especifica que ao usar uma topologia em estrela Ethernet, cada dispositivo que fizer parte da rede deve ser conectado ao hub por um lance de cabeamento horizontal.  O ponto central da topologia em estrela, onde o hub está localizado, é chamado de wiring closet. Pense no hub como o ponto central de um círculo a partir do qual partem linhas de cabeamento horizontal, como os raios que partem do centro de uma roda.

Para determinar o local de um wiring closet, comece desenhando uma planta baixa do prédio (com a escala aproximada) e adicione a ela todos os dispositivos que serão conectados à rede. À medida que fizer isso, lembre-se de que os computadores não são os únicos dispositivos que serão conectados à rede; as impressoras e os servidores de arquivos também devem ser considerados.

#### Estrutura de sistemas de cabeamento horizontal

O sistema de cabeamento horizontal se estende da tomada de telecomunicações da área de trabalho até a conexão cruzada horizontal do compartimento de telecomunicações. Ele inclui a tomada de telecomunicações, um conector de ponto de transição de ponteiro de consolidação opcional (cabo horizontal, as terminações mecânicas, os patch cables ou jumpers) que formam a conexão cruzada horizontal.

Alguns pontos especificados para o subsistema de cabeamento horizontal incluem:

- Cabos horizontais reconhecidos:

- UTP de 100 Ohm de 4 pares

- Fibra óptica de 2 fibras (duplex) de 62,5/125 µm ou multimodo (observação: a fibra multimodo de 50/125 µm será permitida nos padrões ANSI/TIA/EIA-568-B)

- Observação: ISO/IEC 11801 são fibras ópticas multimodo de 120 Ω UTP e 50/125 µm.

- Cabos multipar e de várias unidades são permitidos, contanto que atendam aos requisitos de cabos agrupados híbridos do padrão TIA/EIA-568-A-3.

- Aterramento deve estar de acordo com os códigos aplicáveis de prédios, assim como com os padrões ANSI/TIA/EIA-697.

- É necessário um mínimo de duas tomadas de telecomunicações para cada área de trabalho individual.

- Primeira tomada: 100 Ω UTP (recomenda-se Cat 5e).

- Segunda tomada: 100 Ω UTP (recomenda-se Cat 5e).

- Fibra óptica multimodo de duas fibras de 62,5/125 µm ou 50/125 µm

- Um ponto de transição (PT) é permitido entre diferentes formas do mesmo tipo de cabo (isto é, onde o cabo escondido se conecta ao cabo manga).

- Observação: A definição fornecida para um "ponto de transição" no modelo ISO/IEC 11801 é mais ampla que a 568-A. Ela inclui transições para cabeamentos escondidos e conexões de pontos de consolidação.

- 50 O cabeamento STPΩ 1500 e coaxial Ω 500 não são recomendados para novas instalações.

- Podem ser fornecidas tomadas adicionais. Essas tomadas são um suplemento e não podem substituir os requisitos mínimos do padrão.

- Derivações de bridge e emendas não são permitidas para cabeamentos horizontais baseados em cobre. (Emendas são permitidas para fibra.)

- Observação: No modelo ISO/IEC 11801, o elemento de cabeamento equivalente à conexão cruzada horizontal (CH) é chamado de distribuidor de pisos (FD).

- Os componentes específicos de aplicações não devem ser instalados como parte do cabeamento horizontal. Quando necessário, eles devem ser colocados fora da tomada telecomunicações ou da conexão cruzada horizontal (por exemplo, splitters, baluns).

- A proximidade do cabeamento horizontal a origens de interferência eletromagnética (EMI) deve ser levada em conta.

### 8.3.2 Selecionando locais possíveis

Uma boa maneira de começar a procurar um possível local de wiring closet é identificar lugares seguros próximos ao POP. O local selecionado pode servir como o único wiring closet ou como a instalação de distribuição principal, se instalações de distribuição intermediária forem necessárias. O POP é o local onde os serviços de telecomunicações, fornecidos pela companhia telefônica, se conectam às instalações de comunicação do prédio. É essencial que o hub esteja localizado próximo a ele, para facilitar a rede de longa distância e conexão com a Internet.

Na figura da planta baixa, cinco possíveis locais para wiring closets foram selecionados. Eles estão marcados na figura como A, B, C, D e E.

### 8.3.3 Determinando o número de wiring closets

Depois de ter desenhado todos os dispositivos que serão conectados à rede (planta baixa), a próxima etapa é determinar quantos wiring closets serão necessários para atender à área coberta pela rede. Você usará o seu mapa do local para fazer isso.

Use o compasso para traçar círculos com raio de 50 m a partir de cada um dos possíveis locais do hub. Cada um dos dispositivos de rede desenhados na planta baixa deve estar dentro de um desses círculos. No entanto, se cada lance de cabeamento horizontal só puder ter 90 m de comprimento, você pode imaginar uma razão pela qual os círculos com apenas 50 m de raio seriam usados?

Depois de traçar os círculos, veja a planta baixa novamente. Existe algum local de hub em potencial cujas áreas de captação se sobrepõem bastante? Se existir, você poderia eliminar um dos locais de hub. Existe algum local de hub em potencial cujas áreas de captação podem conter todos os dispositivos que devem ser conectados à rede? Sendo esse o caso, então um deles poderia provavelmente servir de wiring closet para todo o prédio. Se for necessário ter mais de um hub para fornecer cobertura adequada a todos os dispositivos que serão conectados à rede, verifique se um deles está mais próximo do POP do que os outros. Se estiver, você provavelmente desejará selecioná-lo para servir como instalação de distribuição principal.

## 8.5 Planejando o cabeamento estruturado: cabeamento horizontal e de backbone

### 8.5.1 Problemas da área de captação

Se a área de captação de 100 m de um wiring closet de topologia em estrela simples não puder fornecer cobertura suficiente para todos os dispositivos que precisam ser colocados em rede, a topologia em estrela pode ser estendida usando-se repetidores. Esses repetidores, cuja finalidade é evitar o problema de atenuação do sinal, são chamados de hubs. De um modo geral, quando os repetidores, ou hubs, forem utilizados dessa forma, eles estarão localizados em wiring closets adicionais chamados de instalações de distribuição intermediária e serão ligados por meios de rede a um hub central localizado em outro wiring closet chamado instalação de distribuição principal. O TIA/EIA-568-A especifica o uso de um dos seguintes tipos de meios de rede:

- UTP de 100 Ohm (quatro pares)

- STP-A de 150 Ohm (dois pares)

- fibra óptica de 2 fibras (duplex) de 62,5/125 µm

- fibra óptica multimodo

O TIA/EIA recomenda o uso do UTP CAT 5 para o cabeamento horizontal quando uma LAN Ethernet usar uma topologia em estrela simples.

### 8.5.2 Local da instalação de distribuição principal em prédios com vários andares

O hub principal de uma LAN Ethernet de topologia em estrela estendida normalmente tem localização central. Essa localização central é tão importante que, em um prédio alto, a instalação de distribuição principal está normalmente localizada em um dos andares intermediários do prédio, embora o POP possa estar localizado no primeiro andar ou no porão.

A figura principal ilustra onde os cabeamentos de backbone e horizontal seriam usados em uma LAN Ethernet, em um prédio de vários andares. Na figura à esquerda, o cabeamento de backbone (linhas vermelhas) conecta o POP à instalação de distribuição principal. O cabeamento de backbone também é usado para conectar a instalação de distribuição principal às instalações de distribuição intermediária localizados em cada andar. Os lances de cabeamento horizontal (linhas pretas) partem das instalações de distribuição principal em cada andar para as diversas áreas de trabalho. Sempre que a instalação de distribuição principal for o único wiring closet em um andar, o cabeamento horizontal partirá dele em direção aos PCs naquele andar.

### 8.5.3 Exemplo de onde você poderia usar vários wiring closets

Outro exemplo de LAN, que provavelmente exige mais de um wiring closet, seria um campus de vários prédios. A figura principal ilustra os locais em que os cabeamentos de backbone e horizontal são colocados, em uma LAN Ethernet, justamente nesse campus de vários prédios. Ela mostra uma instalação de distribuição principal no centro do campus. Nesse exemplo, o POP está localizado dentro da instalação de distribuição principal. O cabeamento de backbone (linhas vermelhas) parte da instalação de distribuição principal para cada uma das instalações de distribuição intermediária. As instalações de distribuição intermediária (caixas amarelas) estão localizadas em cada prédio do campus. Além disso, o prédio principal também possui uma instalação de distribuição intermediária e uma instalação de distribuição principal, para que todos os computadores fiquem dentro da área de captação. O cabeamento horizontal, partindo das instalações de distribuição intermediária e das instalações de distribuição principal em direção às áreas de trabalho, são representadas pelas linhas pretas.

### 8.5.4 Cabeamento para conexões da instalação de distribuição principal e da instalação de distribuição intermediária

O tipo de cabeamento especificado pelo TIA/EIA-568 para conectar wiring closets entre si, em uma topologia em estrela estendida da LAN Ethernet, é chamado de cabeamento de backbone. Às vezes, para diferenciá-lo do cabeamento horizontal, um cabeamento de backbone pode ser chamado de cabeamento vertical.

O cabeamento de backbone consiste no seguinte:

- Lances de cabeamento de backbone

- Conexões horizontais intermediárias e principais

- Terminações mecânicas

- Patch cables usados para conexões horizontais entre backbones

- Meios de rede verticais entre wiring closets em andares diferentes

- Meios de rede entre a instalação de distribuição principal e o POP

- Meios de rede usados entre prédios em um campus de vários prédios

### 8.5.5 Meios de cabeamento de backbone

O TIA/EIA-568-A especifica quatro tipos de meios de rede que podem ser usados para o cabeamento de backbone. São eles:

- 100 Ω UTP (de quatro pares)

- 150 Ω STP-A (de dois pares)

- fibra óptica multimodo de 62,5/125 µm

- fibra óptica monomodo

Embora o padrão TIA/EIA-568-A reconheça o cabo coaxial de 50 Ω, ele não é geralmente recomendado para novas instalações e já se sabe que será removido como opção na próxima revisão do padrão. A maioria das instalações atuais usa o cabo de fibra óptica de 62,5/125 µm, de forma geral, para o cabeamento de backbone.

### 8.5.6 Requisitos TIA/EIA-568-A para cabeamento de backbone

A topologia usada, quando for necessário mais de um wiring closet, será a topologia em estrela estendida.  Como os equipamentos mais complexos estão localizados no ponto mais central em uma topologia em estrela estendida, às vezes ela é chamada de topologia em estrela hierárquica.

Na topologia em estrela estendida, há duas formas de conectar uma instalação de distribuição intermediária a uma instalação de distribuição principal. Na primeira, cada instalação de distribuição intermediária pode ser diretamente conectada a uma instalação de distribuição principal. Nesse caso, como a instalação de distribuição intermediária é onde o cabeamento horizontal é conectado a um patch panel no wiring closet, cujo cabeamento de backbone é conectado ao hub na instalação de distribuição principal, a instalação de distribuição intermediária é às vezes denominada conexão horizontal (HCC). A instalação de distribuição principal é às vezes denominada conexão principal (MCC) porque conecta o cabeamento de backbone da LAN à Internet.

Um segundo método de conectar uma instalação de distribuição intermediária ao hub central usa uma "primeira" instalação de distribuição intermediária interconectada a uma "segunda" instalação de distribuição intermediária. A "segunda" instalação de distribuição intermediária é então conectada à instalação de distribuição principal. A instalação de distribuição intermediária que é conectada às áreas de trabalho é chamada de conexão cruzada horizontal. A instalação de distribuição intermediária que conecta a conexão cruzada horizontal à instalação de distribuição principal é chamada de conexão cruzada intermediária (ICC). Observe que nenhuma área de trabalho ou cabeamento horizontal é conectado à conexão horizontal intermediária quando esse tipo de topologia em estrela hierárquica é usado.

Quando o segundo tipo de conexão ocorre, o TIA/EIA-568-A especifica que no máximo uma ICC pode ser atravessada para atingir a MCC.

### 8.5.7 Distâncias máximas para cabeamento de backbone

Como você já sabe, as distâncias máximas para os lances de cabeamento variam para cada tipo de cabo. Para os cabeamentos de backbone, a distância máxima para os lances de cabeamento também pode ser determinada pela forma como o cabeamento de backbone será utilizado. Para entender o que isso significa, suponha que foi tomada uma decisão no sentido de usar um cabo de fibra óptica monomodo para o cabeamento de backbone. Se os meios de rede forem usados para conectar a HCC à MCC, conforme descrito acima, então a distância máxima para o cabeamento de backbone será de 3.000 m.

Se o cabeamento de backbone for utilizado para conectar a HCC à ICC, e esta à MCC, então a distância máxima de 3.000 m deve ser dividida entre as duas seções do cabeamento de backbone. Quando isso acontecer, a distância máxima do lance de cabeamento de backbone entre a HCC e a ICC será de 500 m. A distância máxima do lance de cabeamento de backbone entre a ICC e a MCC será de 2.500 m.

A figura a seguir lista as especificações TIA/EIA-568-A para as distâncias máximas dos lances de cabeamento de backbone para cada tipo de meio de rede.

## 8.7 Planejando o cabeamento estruturado: cabeamento e aterramento

### 8.7.4 Evitando circuitos potencialmente perigosos entre prédios

As especificações TIA/EIA-568-A de cabeamento de backbone permitem o uso de cabos de fibra óptica, assim como cabos UTP. Como o vidro é um isolante e não um condutor, a eletricidade não trafega por cabos de fibra óptica. Logo, quando vários prédios forem conectados a uma rede, é altamente recomendável o uso de fibra óptica como backbone.

## 8.10 Questões relativas à fonte de alimentação de rede: problemas de linha de alimentação

### 8.10.1 Classificações dos problemas de energia

Há três fios em um cabo de alimentação e os problemas que ocorrem no cabo são rotulados de acordo com o(s) fio(s) específico(s) afetado(s). Se existe uma situação entre o fio quente e o neutro, isso é chamado de problema de modo normal. Se uma situação envolve o fio quente ou o fio neutro, e o fio terra de segurança, isso é chamado de problema de modo comum.

Como é mostrado na figura, a explicação do código de problemas de alimentação é da seguinte forma: Na primeira linha, o ponto marrom indica que o fio terra não está conectado. Na linha dois, o ponto marrom indica que o fio neutro não está conectado. Na linha três, não está indicado nenhum ponto, mostrando que o fio quente não está conectado. Nas duas linhas seguintes, os pontos azul e branco indicam que linhas estão revertidas, e a linha final indica que a linha não tem nenhum problema de conexão de alimentação.

### 8.10.5 Danos devido a surtos e picos de tensão

Um pico ou um surto pode causar danos extensos a qualquer tipo de equipamento eletrônico sensível, inclusive a dispositivos de rede. As conseqüências dos surtos de tensão e picos elétricos podem ser graves. As possibilidades são as seguintes:

- Travar

- Perder memória

- Problemas na recuperação de dados

- Alterações nos dados

- Divergências

Produtos de proteção podem proteger seu equipamento de dados do perigo causado pelo contato direto com raios, linhas de alimentação ou descarga eletrostática. Dispositivos de proteção primária são projetados para proteger pessoas e prédios. São geralmente instalados no lado regulado de uma rede pela empresa fornecedora de energia local. A proteção primária é ativada quando há relâmpagos, cruzamento de linhas de alimentação ou quando outras situações que geram a alta de voltagem ocorrem, disparando o dispositivo para desviar o surto de energia para a terra. Entretanto, os dispositivos de proteção primária não respondem rápido o suficiente e seus níveis de retenção não são exatos o bastante para proteger os equipamentos eletrônicos sensíveis de hoje. A proteção secundária, instalada como suporte à proteção primária, bloqueia os surtos de tensão ou correntes perigosas que passam por sua proteção primária.

Para proteger o equipamento do sistema de surtos de tensão introduzidos entre a entrada do prédio e o equipamento do sistema, instale o protetor de surtos de tensão in-line entre os dois pontos e o mais próximo possível do equipamento que está sendo protegido.

Para proteger o equipamento do sistema de surtos introduzidos entre o equipamento do sistema e a área de trabalho, instale o protetor anti-surto em linha entre os dois pontos e o mais próximo possível do equipamento que está sendo protegido.

Para proteger o equipamento da área de trabalho que está conectado à empresa fornecedora de energia local, ao cabeamento de backbone do campus ou ao equipamento do sistema. Se o equipamento da área de trabalho opera com mais de um par, instale o protetor anti-surto em linha o mais próximo possível do equipamento que está sendo protegido.

### 8.10.6 Soluções para surtos e picos de tensão

Uma solução comum para os problemas de surtos e picos de tensão é o uso de protetores contra surtos. Teoricamente, quando ocorrer um surto ou pico, os protetores contra surtos os desviarão para a terra. No entanto, na prática, descobriu-se que a colocação de protetores contra surtos pode aumentar a incidência de problemas elétricos. Por exemplo, se o equipamento não estiver adequadamente aterrado quando um protetor contra surtos canalizar o surto para a terra, isso, na verdade, acabará aumentando o potencial do terra. As diferenças resultantes nas voltagens do terra podem criar uma corrente elétrica que flui para o circuito de terra. A corrente que flui em um loop de terra pode danificar os dispositivos não protegidos; portanto, em todas as instalações de LAN, a regra básica a ser seguida é proteger todos os dispositivos de rede com protetores de surto de tensão.

Se sua rede estiver ligada a uma linha telefônica para o uso de fax ou modem, será importante que ela também seja protegida. Isso acontece porque não é raro que as linhas telefônicas sejam atingidas por raios. Já soubemos de peças de dispositivos de rede desconectados que foram destruídos por picos de raios na linha telefônica. A regra geral, portanto, é considerar a linha telefônica como parte da rede. Se um dispositivo de rede for protegido com um protetor de surto de tensão, então, todos os dispositivos deverão ser protegidos da mesma forma, inclusive a linha telefônica.

### 8.11.1 Protetores anti-surto: localizações dos dispositivos de rede

Os protetores anti-surto são normalmente montados em uma tomada de energia na parede, à qual um dispositivo de rede está conectado. Esse tipo de protetor anti-surto tem um circuito que foi criado para impedir que surtos e picos causem danos ao dispositivo de rede. Um dispositivo chamado varistor de óxido de metal (MOV) é usado com mais freqüência como esse tipo de protetor anti-surto. Um MOV protege os dispositivos de rede ao redirecionar as voltagens em excesso, que ocorrem durante picos e surtos de tensão, para um aterramento. Simplificando, um varistor é um dispositivo capaz de absorver correntes muito grandes sem danos. Um MOV pode reter os surtos de voltagem em um circuito de 120 V até um nível de aproximadamente 330 V.

Infelizmente, um MOV pode não ser uma forma eficiente de proteger o dispositivo de rede ao qual ele está conectado. Isso porque o terra também serve como o ponto de referência comum aos sinais de dados que entram e saem do computador. Fazer o dump do excesso de voltagem em uma linha de alimentação próxima do computador pode criar problemas. Ao mesmo tempo que esse tipo de divergência de voltagem pode evitar danos na fonte de alimentação, ainda pode resultar em dados truncados.

Quando os protetores anti-surto, que estiverem localizados muito próximos dos dispositivos de rede, desviarem altas voltagens para um aterramento comum, isso poderá criar um diferencial de alta voltagem entre os dispositivos de rede. Como resultado, esses dispositivos poderão perder dados ou, em algumas instâncias, danificar os circuitos.

Você também deve saber que esse tipo de protetor anti-surto tem um tempo de vida limitado, dependendo, em parte, do calor e do uso. Por todas essas razões, esse tipo de protetor anti-surto não seria a melhor opção para a sua rede.